## Slide 1: Пән: Заманауи электр энергетикасы
Тақырыбы: Электр энергиясын берудің заманауи техникалық құралдары
№ 10-дәріс
Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты
«Энергетика» кафедрасы
Лектор: Сарсенбаев Е.А.
«Энергетика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
E-mail: y.sarsenbayev@satbayev.university

## Slide 2
ДӘРІС ЖОСПАРЫ
ЭЭ-сын берудің жалпы сипаттамасы;
ЭБЖ-нің классификациясы;
Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары;
Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары;
ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері;
КЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері;
Бақылау сұрақтары.

## Slide 3
1991 жылы бүкіл әлем бойынша инженерлер мен энергетиктер электр энергиясын алыс қашықтыққа жеткізу дәуірінің басталуының жүз жылдығын атап өтті. Ол Германияда Лауфен су электр стансасынан Франкфурт-на-Майне қаласына дейін ұзындығы 170 км болатын 28,3 кВ үш фазалы айнымалы токтың әуе желісін (ОЖ) құрумен басталды, ол сол кездегі нағыз көрнекті болды. жетістік.
Бір қызығы, сол жылы 3,2 МВт қуатын беруге есептелген, ұзындығы 12 км, 10 кВ бірінші қуатты бір фазалы кабельдік желі (КЛ) 10/2,4 кВ төмендететін қосалқы станциясы бар, одан таратушы желіге қуат берілді, Лондонда салынды. Бұл желіні қалалар мен өнеркәсіптік аймақтардағы заманауи терең электрмен жабдықтау желілерінің прототипі ретінде қарастыруға болады.
Осылайша, бір мезгілде дерлік қашықтыққа үлкен көлемдегі электр энергиясын (ЭЭ) беру технологиясын дамытудың екі бағыты пайда болды және содан кейін 115 жылдан астам уақыт бойы дамуын жалғастырды:
ашық сызықтар (жоғары);
жабық типті желілер (кабель).
Ең жалпы мағынада электр беру желісі (PTL) «электр станциясының немесе қосалқы станцияның шекарасынан шығып жатқан және электр энергиясын қашықтыққа жеткізуге арналған электр желісі» ретінде анықталады. Бұл анықтама стандарттарда көрсетілген, мұнда электр желісі «мүмкін аралық таңдаумен электр энергиясын энергия жүйесінің екі нүктесі арасында беруге арналған сымдардан, кабельдерден, оқшаулағыш элементтерден және тірек құрылымдардан тұратын электр қондырғысы» ретінде сипатталады.
Соңғы анықтама электр желілерін жіктеу сипаттамаларының біреуін ғана көрсетеді, атап айтқанда олардың дизайны. Дегенмен, бұл олардың барлық сорттарын сипаттау үшін жеткіліксіз. Қазіргі классификация төменде келтірілген бірқатар сипаттамаларға негізделген.
Электр желілеріне қойылатын талаптар:
- ЭЭ беру сенімділігі;
- ЭЭ сапасын қамтамасыз ету;
- құрылымның экономикалық тиімділігі;
- экономикалық жұмыс;
- қауіпсіздік;
- одан әрі дамыту мүмкіндігі.
1. ЭЭ-сын берудің жалпы сипаттамасы

## Slide 4
2. ЭБЖ-нің классификациясы
Род тока
Номинальное
напряжение
Конструктивное
исполнение
Число цепей
Топологические
характеристики
Функциональное назначение
Постоянного тока
Трехфазного переменного тока
Многофазного переменного тока
До 1 кВ
Выше 1 кВ
Среднего напряжения
Высокого напряжения
Сверхвысокого напряжения
Ультравысокого напряжения
Воздушная
Кабельная
Одноцепная
Двухцепная
Многоцепная
Радиальная
Ответвление
Магистральная
Распределительная
Системаобразующая
Питающая

## Slide 5
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары
220 кВ
500 кВ
1 – стойка опоры;
2 – провода;
3 – грозозащитный трос;
4 – тросостойка;
5 – траверсы;
6 – изоляторы;
7 – фундамент.
hг – габаритное расстояние, (не менее 6 м);
fп – стрела провеса провода;
fт – стрела провеса провода;
λг – длина гирлянды изоляторов;
H – высота опоры;
l – длина промежуточного пролета;
la – длина анкерного пролета.

## Slide 6
Горизонтальное расположение проводов
Вертикальное расположение проводов
Смешанное расположение проводов
Схемы расположения проводов
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 7
Типы опор
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 8
Типы промежуточных металлических опор
Двухцепная свободностоящая башенная 220 кВ
Одноцепная портальная 500 кВ на оттяжках
Одноцепная V-образная 1150 кВ на оттяжках
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 9
Провода и грозозащитные тросы ВЛ
Свойства материалов, используемых для изготовления проводов ВЛ
Конструкции неизолированных проводов
Однопроволочный
Многопроволочный из одного металла
Многопроволочный из двух металлов
Расширенный: 1 – алюминий;
2 – сталь; 3 – наполнитель.
пустотелый (полый)
Варианты исполнения сталеалюминевых проводов
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 10
Климатические условия
Единичная нагрузка от гололеда
Единичная нагрузка от ветра
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 11
Климатические условия
Вибрация и пляска проводов
Образования вихря за проводом
Волны вибрации на проводе в пролете
3. Әуе желілернің (ӘЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 12
3. Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары
Общие характеристики кабелей
Электр қондырғысы ретінде кабельдік желі (CL) келесі элементтерден тұрады: қуат кабелінің (немесе кабельдердің) өзі, кабель бөліктерін қосуға және бөлуге және кабельдің ұштарын жабдыққа және тарату құрылғыларының шиналарына қосуға арналған жабдық ( кабельдік фитингтер), сондай-ақ мұнай немесе газ беретін жабдық (мұнай және газ толтырылған кабельдер үшін). Кабельдерді тек топырақ траншеяларда ғана емес, сонымен қатар әртүрлі кабельдік құрылымдарда - коллекторларда, тоннельдерде, каналдарда, блоктарда, шахталарда, кабельдік едендерде және қос қабаттарда, эстакадалардың бойында және галереяларда төсеуге болады. Кабельдік фитингтер кейде кабельдік ұңғымаларда немесе камераларда макияж жабдықтарымен бірге орналастырылуы мүмкін. Арнайы ғимараттарда май толтырылған жоғары қысымды кабельдік желілерге арналған автоматты қоректендіру қондырғылары орналасқан.
Кабельдік желілердің жіктелуі негізінен оның негізгі элементтерінің жіктелуіне сәйкес келеді, яғни. Кабельдер бұл классификацияның негізгі белгілері:
ток түрі (айнымалы және тұрақты ток кабельдері);
номиналды кернеудің мәні Unom (төмен - 1 кВ дейін, орташа - 1-35 кВ, жоғары - 110 кВ және одан жоғары);
ток өткізетін элементтердің саны (бір, екі, үш және төрт сымды);
ток өткізгіш элементтердің материалы (мыс, алюминий, натрий);
электр оқшаулағыш материал (сіңдірілген қағаз, пластик және резеңке);
сіңдіру сипаты және қағазды оқшаулаудың электрлік беріктігін арттыру әдісі (май толтырылған, газ толтырылған;
қабық материалы (қорғасын, алюминий).

## Slide 13
Кабели с пропитанной бумажной изоляцией
Трехжильный кабель с поясной изоляцией и секторными уплотненными жилами:
1 – токопроводящая жила; 2 – фазная изоляция; 3– поясная изоляция; 4 – заполнение;
5 – свинцовая оболочка; 6 – подушка под броней; 7 – броня
Кабель марки АОСБ-35: 1 – токопроводящая жила; 2 – экран; 3 – фазная изоляция; 4 – экран; 5 – свинцовые оболочки; 6 – защитный слой; 7 – заполнение; 8 – подушка; 9 – броня; 10 – наружный покров
Кабель марки АВБбШв 380 B: 1 – токопроводящая жила; 2 – изоляция; 3 – поясная изоляция; 4 – броня; 5 – битум; 6 – лента ПЭТ; 7 – шланг
Кабели с пластмассовой изоляцией
3. Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 14
Маслонаполненные кабели низкого давления
Конструкция маслонаполненного кабеля низкого давления на напряжение 110 кВ:
1 – канал для масла; 2 – Z-образные проволоки токопроводящей жилы; 3 – сегментные проволоки жилы; 4 – слой изоляции из уплотненной бумаги;
5 – слой изоляции из неуплотненной бумаги;
6 – экран из электропроводящей бумаги;
7 – свинцовая оболочка; 8 – упрочняющие ленты; 9 – защитные покровы
Кабель низкого давления в свинцовой оболочке МНCШву-110:
1 – маслопроводящий канал; 2 – токопроводящая жила; 3 – экран из полупроводящей бумаги; 4 – изоляция из бумаги; 5 – экран из полупроводящей бумаги и медной ленты; 6 – свинцовая оболочка;
7 –упрочняющий покров; 8 – наружный покров
3. Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 15
Маслонаполненные кабели высокого давления
Конструкция маслонаполненного кабеля высокого давления в стальной трубе:
1 – бумажная изоляция, пропитанная маслом; 2 – стальная труба; 3 – экран из медной
ленты; 4 – медная проволока скольжения;
5 – токопроводящая жила;
6 –антикоррозионное покрытие; 7 – масло
Кабельная линия высокого давления МВДТ-220:
1 – токопроводящая жила; 2 – экран из полупроводящей бумаги; 3 – изоляция из бумаги; 4 – экран из полупроводящей бумаги, металлизированной бумаги и медной перфорированной ленты; 5 – проволоки скольжения; 6 – масло под давлением; 7 – стальной трубопровод
3. Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 16
Маслонаполненные кабели высокого давления
Продольный разрез маслонаполненной кабельной линии низкого давления:
1 — МНК низкого давления; 2 — соединительная муфта; 3 — кабельный колодец; 4 — стопорная муфта; 5 — бак давления; 6 — бак питания; 7 — концевая муфта
3. Кабель желілернің (КЖ) конструкциясы және жұмыс істеу жағдайлары

## Slide 17
5. ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері
R – активное сопротивление;
X – индуктивное сопротивление;
B – емкостная проводимость.
G – активная проводимость;
В схемах замещения выделяют продольные элементы – сопротивления линии электропередачи: 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 и поперечные элементы – проводимости: 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵. Значения этих параметров для ВЛЭП определяются по общему выражению
П = П0𝐿,
где П0{r0, x0, g0, b0} – значение продольного или поперечного параметра, отнесенного к 1 км линии (погонные параметры);
𝐿 – протяженность линии электропередачи.

## Slide 18
Погонное индуктивное сопротивление
Погонное активное сопротивление
ρ – удельное активное сопротивление металла провода, Ом ∙ мм2/км;
𝑆 – сечение фазного провода, мм2.
– среднегеометрическое расстояние между фазами;
d – диаметр провода.
0,4 Ом/км
Погонная емкостная проводимость
Для ВЛ 110-220 кВ
Погонная активная проводимость
– потери активной мощности.
5. ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 19
5. ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 20
5. ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 21
Погонные сопротивления и емкостная проводимость для ВЛ с расщепленными фазами
- погонное активное сопротивление одного провода;
- число проводов в фазе;
- эквивалентный диаметр провода;
расстояние между одним
проводом и другими проводами
в фазе;
5. ӘЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 22
R – активное сопротивление;
X – индуктивное сопротивление;
B – емкостная проводимость.
G – активная проводимость;
В схемах замещения выделяют продольные элементы – сопротивления линии электропередачи: 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 и поперечные элементы – проводимости: 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵. Значения этих параметров для КЛ определяются по общему выражению
П = П0𝐿,
где П0{r0, x0, g0, b0} – значение продольного или поперечного параметра, отнесенного к 1 км линии (погонные параметры);
𝐿 – протяженность линии электропередачи.
6. КЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 23
6. КЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 24
Погонное индуктивное сопротивление КЛ
Погонное активное сопротивление
ρ – удельное активное сопротивление металла провода, Ом ∙ мм2/км;
𝑆 – сечение фазного провода (жилы), мм2.
– среднегеометрическое расстояние между фазами;
d – диаметр провода.
Х0  0,060,10 Ом/км
0,004 – температурный коэффициент электрического сопротивления, 1/град
(для медных и алюминиевых проводов значение α = 0,00403)
6. КЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 25
Погонная емкостная проводимость
Для КЛ 0,4-10 кВ С0 ∙ 10−6
Погонная активная проводимость
– потери активной мощности.
Напряжение, кВ | Сечение жилы, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
До 1 кВ | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | –
6 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,58
10 | – | – | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | 0,60
Емкостной ток
6. КЖ-нің алмастыру схемалары және оның параметрлері

## Slide 26
7. Бақылау сұрақтары
1. «Электр желісі» терминінің жалпы анықтамасы қандай?
2. Электр желілері қандай негізгі белгілері бойынша жіктеледі?
3. Номиналды кернеуі бойынша ерекшеленетін электр желілерінің қандай түрлері бар?
4. Әуе желісінің негізгі құрылымдық элементтері қандай?
5. Әуе желісінің конструкция элементтері қандай механикалық және атмосфералық әсерлерге төтеп беруі керек?
6. Әуе желілерінің элементтеріне жел қандай әсер етеді және олардың салдары қандай?
7. Әуе желісінің сымдары жасалатын материалдарға қандай талаптар қойылады?
8. Әуе желісінің сымдары мен кабельдерін жасау үшін қандай материалдар қолданылады?
9. UHF және UVN әуе желісінің фазасын бөлудің мақсаты қандай?
10. Сымның алюминий және болат бөліктерінің қималарының қатынасы бойынша ерекшеленетін айнымалы ток маркалы сымдардың модификациялары қандай?
11. Әуе желілерінің тіректерін жіктеудің негізгі белгілері қандай?
12. Әуе желісінің тіректері қандай материалдардан жасалған?
13. Ағаш және темірбетон тіректерді қолдану аймақтары қандай?
14. Бекітілген тіректердің дербес тіректермен салыстырғанда қандай артықшылығы бар?
15. Әуе желілерінде қандай оқшаулағыш конструкциялар қолданылады?
16. Әуе желісінің тік өлшемі қандай құрамдастардан тұрады?
17. Әуе желісінің тіреуішіндегі найзағайдан қорғайтын кабельдердің орналасуын қандай жағдайлар анықтайды?
18. Әуе желісінің фазаларының сымдарының арақашықтығы қандай ойларға байланысты анықталады?
19. Кабельдік желі қандай элементтерден тұрады?
20. КЛ қандай критерийлер бойынша жіктеледі?
21. Кабельдердің қағаз электр оқшаулауын тұтқыр сіңдірудің қандай түрлері бар?
22. Сіңдірілген қағаз изоляциясы бар 6-10 және 20-35 кВ кабельдердің конструкцияларының принципті айырмашылығы неде?
23. Пластмассадан оқшауланған кабельдер құрылысында қандай материалдар қолданылады?