## Slide 1: Пән: Заманауи электр энергетикасы
Тақырыбы: Электр станциялары мен қосалқы станциялардың заманауи трансформаторлық жабдықтары
№ 8-дәріс
Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты
«Энергетика» кафедрасы
Лектор: Сарсенбаев Е.А.
«Энергетика» кафедрасының қауымдастырылған профессоры
E-mail: y.sarsenbayev@satbayev.university

## Slide 2
ДӘРІС ЖОСПАРЫ
Трансформатордың жұмыс істеу принціпі;
Трансформаторлардың классификациясы;
Трансформаторлардың құрылысы;
Идеалды трансформаторда электрлік қатынастар;
Трансформатордың алмастыру схемалары;
Үш фазалы трансформаторлар және орамаларының жалғану схемалары;
Трансформаторлардың сипаттамалары;
Трансформаторлардың параллель жұмысы;
Бақылау сұрақтары.

## Slide 3: 1. Принцип действия трансформаторов
В первичной обмотке — ЭДС самоиндукции
Во вторичной обмотке — ЭДС взаимоиндукции
G – генератор;
U1 – напряжение первичной обмотки;
U2 –напряжение вторичной обмотки
I1 – ток первичной обмотки;
I2 – ток вторичной обмотки;
w1 – число витков первичной обмотки;
w2 – число витков вторичной обмотки;
Фр – результирующий магнитный поток в сердечнике;
Zнг – сопротивление нагрузки.

## Slide 4
2. Классификация трансформаторов
Трансформатор
По назначению
По виду охлаждения
По числу фаз
По форме магнитопровода
По числу обмоток
Силовые
Измерительные
Специальные
Сухие
Масловоздушные
Однофазные
Трехфазные
Стержневые
Броневые
Бронестержневые
Тороидальные
Двухобмоточные
Многообмоточные
Импульсные
Пик-трансформаторы
Умножители частоты
Сварочные
С, СЗ, СГ, СД
М, Д, МЦ, НМЦ, ДЦ, НДЦ
Масловодяные
Ц, НЦ
Негорючим жидким диэлектриком
Н, НД, ННД

## Slide 5
3. Устройство трансформаторов
Магнитопровод
Магнитопровод трехфазного трансформатора стержневого типа с обмотками
Форма сечения стержней трансформаторов
Малой и средней мощности;
Большой мощности
Тороидальный магнитопровод

## Slide 6
3. Устройство трансформаторов
Стержневой
Броневой
Стержневой
Броневой
Бронестержневой
Бронестержневой
Магнитопровод

## Slide 7
Стыковой
Шихтованный
3. Устройство трансформаторов
Однофазный
Трехфазный
Однофазный
Трехфазный
Магнитопровод

## Slide 8
Концентрические обмотки
Многослойная цилиндрическая обмотка
Чередующиеся (дисковая) обмотки
3. Устройство трансформаторов
Обмотки

## Slide 9
Винтовая обмотка
Двухслойная цилиндрическая обмотка
Непрерывная спиральная катушечная обмотка
3. Устройство трансформаторов
Обмотки

## Slide 10: 4. Электрические соотношения в идеальном трансформаторе
ЭДС первичной и вторичной обмоток трансформатора при синусоидальных переменных потоках
Действующее значения этих ЭДС
U1  Е1; U2  Е2 .
U1 I1 = U2 I2
Уравнения напряжений трансформатора

## Slide 11: 4. Электрические соотношения в идеальном трансформаторе
Дифференциальные уравнения напряжений однофазного двухобмоточного трансформатора
где
Уравнения напряжений трансформатора

## Slide 12
5. Схемы замещения трансформатора
Схемы замещения трансформатора без учета магнитных потерь
Уравнения напряжения приведенного напряжения
Индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток

## Slide 13
Схема замещения трансформатора с учетом магнитных потерь
5. Схемы замещения трансформатора

## Slide 14
6. Трехфазные трансформаторы и схемы соединения обмоток
Трехстержневой магнитопровод и векторные диаграммы

## Slide 15
6. Трехфазные трансформаторы и схемы соединения обмоток
Группы соединения однофазных трансформаторов
1/1 – 0
1/1 – 6
1/1 – 6
Четные группы соединений обмоток трехфазного трансформатора
У/У-0
У/У-6
Нечетные группы соединений обмоток трехфазного трансформатора
У/Д – 11
У/Д – 5

## Slide 16
7. Характеристики трансформаторов
Характеристики х.х. трансформатора с соединением обмоток Y/Y0, 240 кВА, 3150/380 В
Характеристики к.з. трансформатора с соединением обмоток Y/Y0, 240 кВА, 3150/380 В

## Slide 17
7. Характеристики трансформаторов
Внешние характеристики трансформатора
– коэффициент нагрузки
Изменение вторичного напряжения трансформатора

## Slide 18
7. Характеристики трансформаторов
График зависимости КПД трансформатора от нагрузки
Потери и КПД трансформатора
Зависимость потерь трансформатора от его нагрузки
Энергетическая диаграмма трансформатора

## Slide 19
8. Параллельная работа трансформаторов
Включение трансформаторов на параллельную работу
Допускается параллельная работа двухобмоточных трансформаторов при следующих условиях:
При одинаковом первичном напряжении вторичные напряжения должны быть равны;
Трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения;
Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения короткого замыкания;
Отношение номинальных мощностей трансформаторов, включенных параллельно, было не более чем 3:1.

## Slide 20
9. Бақылау сұрақтары
Келесі сұрақтарға жауап беріңіз:
1. Трансформатордың негізгі элементтерінің мақсатын түсіндіріңіз.
2. Трансформатор қандай физикалық құбылысқа негізделген?
3. Түрлендіру коэффициенті дегеніміз не?
4. Трансформаторларды қосу схемаларының нұсқаларын атаңыз.
5. «Трансформатор орамасының қосылу тобы» ұғымын түсіндіріңіз.
6. Автотрансформаторлардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?
7. Трансформатордың конструкциясын сипаттаңыз.
8. Трансформатордағы толқындық құбылыстардың табиғатын түсіндіріңіз.
9. Трансформатордағы қуат жоғалтуының қандай түрлері бар?
10. Трансформатордың ПӘК дегеніміз не?
11. Трансформаторды суытудың негізгі әдістерін атаңыз.
12. Ток және кернеу трансформаторларының мақсаты мен құрылымы қандай?