## Slide 1: Лекция 5. Ведение архивов данных в SCADA системе. Тренды. Алармы.
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Ведение архивов данных в SCADA системе. Тренды. Алармы.
Этапы развития человеко-машинного интерфейса. Этапы разработки АСУТП на основе SCADA.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
Ведение архивов данных в SCADA системе. Тренды. Алармы.
Тренды.
Графическое представление изменения значений технологических параметров во времени способствует лучшему пониманию динамики технологического процесса предприятия.
Подсистема создания трендов и хранения информации о параметрах с целью ее дальнейшего анализа и использования для управления является неотъемлемой частью любой SCADA - системы.
Тренд - это упорядоченная совокупность значений технологической переменной, каждое из которых записывается в память компьютера через определенный интервал времени.
Тренды реального времени (Real Тimе) отображают динамические изменения параметра в текущем времени. При появлении нового значения параметра в окне тренда происходит смещение графика.
Тренд становится историческим (Нistorical) после того, как данные будут записаны на диск, и можно будет использовать режим прокрутки для просмотра предыдущих значений. Отображаемые данные тренда в таком режиме будут неподвижны, и будут отображаться только за определенный период. Различают часовые, сменные и суточные тренды, которые используются для печати отчетных документов за соответствующий период. Значения исторических трендов берутся из базы данных технологических параметров.
Тренды реального времени являются динамическими объектами. Они позволяют выводить значения переменных по мере их поступления. Тренды реального времени могут создаваться как для конкретной переменной, так и для выражения, которое содержит одну или несколько переменных. Данные будут появляться в окне тренда и двигаться справа налево.

## Slide 4
Исторические (архивные) тренды не являются динамическими. Они обеспечивают «снимок» состояния данных за прошедшее время на основе архивных данных. В отличие от трендов реального времени исторические тренды обновляются только по команде - при запуске скрипта, изменении значения выражения или нажатии оператором соответствующей кнопки.
При конфигурировании архивного тренда можно создать «визиры» (типа ползунков, бегунков), с помощью которых удобно получать значения всех отображаемых на одном графике переменных в один и тот же момент времени. Бегунки архивного тренда представляют собой позиционные индикаторы на временной оси, положение которых определяет объем извлекаемых данных. Связав объект «движковый регулятор» с полем бегунка, можно осуществлять перемещение вдоль архивного тренда. Кроме того, имеются функции вычисления среднего, минимального и максимального значений в определенном бегунком положении. Можно создать правый и левый бегунки и проводить обработку данных кривой, расположенной между бегунками.
Благодаря системе распределенных архивов на один и тот же график можно выводить информацию из нескольких баз данных. Необходимо отметить, что на один и тот же график могут быть выведены несколько трендов реального времени.

## Slide 5
ПРИМЕР
TrendWordХ32 - открытое решение по высокопроизводительному построению графических зависимостей контролируемых технологических параметров от времени либо от других параметров. Поддерживает спецификацию ОРС для доступа к историческим данным (ОРС НDА), устанавливающую требования к подсистеме извлечения и представления исторических данных из баз данных технологических архивов.
Пакет TrendWordХ32 обеспечивает накопление и представление текущих данных в виде графических зависимостей от времени. Кроме того, TrendWordХ32 является мощным средством архивации накапливаемой информации в базах данных с возможностью последующего извлечения и просмотра на графиках. Полностью соответствует спецификациям ОРС доступа к текущим и историческим данным.
Основные функциональные возможности TrendWordХ32:
представление значений контролируемых параметров, получаемых от серверов ОРС на графиках различных типов в реальном масштабе времени;
архивирование значений контролируемых параметров в базах данных MS SQL Server, MS Access, Огас1е, МSDЕ;
генерация отчетов на основе данных архива и публикация отчетов в Интернет;
вычисление статистических характеристик выборок значений контролируемых параметров;
извлечение значений контролируемых параметров из архивов и представление в виде графиков различных типов;
вывод графиков на печатающее устройство;
разработка и исполнение сценарных процедур VDА;
возможность вставки элементов просмотра графиков TrendWordХ32 АtiveХ в различные контейнеры АtiveХ;
встроенные средства генерации отчетов в базах данных и МS Ехсе1.

## Slide 6
Алармы.
Состояние тревоги, в дальнейшем аларм (А1агm) - это некоторое сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям, и потому требующее его внимания и вмешательства.
В системах управления принято различать неподтвержденные и подтвержденные алармы. Аларм называется подтвержденным после того, как оператор отреагировал на сообщение об аларме. До этого аларм оставался в состоянии неподтвержденного.
Наряду с алармами, в SCADA -системах существует понятие событий. События представляют собой обычные статусные сообщения системы и не требуют реакции оператора. Обычно событие генерируется при возникновении в системе определенных условий (типа регистрации оператора в системе).

## Slide 7
От эффективности подсистемы алармов зависит скорость идентификации неисправности, возникшей в системе, или определения технологического параметра, вышедшего за установленные регламентом границы. Быстродействие и надежность этой подсистемы могут существенно сократить время простоя технологического оборудования. Например, если оператор не получит вовремя информацию о том, что двигатель насоса перегрелся, это может привести в лучшем случае к выходу насоса из строя, а иногда и к крупной аварии.
Причины, вызывающие состояние аларма, могут быть самыми разными. Неисправность может возникнуть в самой SCADA -системе, в контроллерах, каналах связи, в технологическом оборудовании. Может выйти из строя датчик или нарушатся его метрологические характеристики. Параметры технологического процесса могут выйти за границы, установленные регламентом и т. д.
Подсистема алармов - это обязательный компонент любой SCADA -системы. Но возможности подсистем алармов различных SCADA -систем различны. С другой стороны, когда речь идет о типах алармов, то все SCADA -системы поддерживают такие типы алармов, как дискретные и аналоговые. Такие алармы называют типовыми.

## Slide 8
Дискретные алармы срабатывают при изменении состояния дискретной переменной. При этом для срабатывания аларма можно использовать любое из двух состояний: TRUE / ON (1) или FALSE / OFF (0). По умолчанию дискретный аларм может срабатывать на ON или OFF, в зависимости от конкретной SCADA - системы.
Аналоговые алармы базируются на анализе выхода значений переменной за указанные верхние и нижние пределы. Аналоговые алармы могут быть заданы в нескольких комбинациях:
· High и High High (верхний и выше верхнего);
· Low и Low Low (нижний и ниже нижнего);
· Deviation (отклонение от нормы);
· Rate of Change - ROC (скорость изменения).
Рисунок. 5 - Графическая интерпретация алармов типа Deviaition.

## Slide 9
Состояние тревоги, в дальнейшем аларм (Alarm) - это некоторое сообщение, предупреждающее оператора о возникновении определенной ситуации, которая может привести к серьезным последствиям, и потому требующее его внимания, а часто и вмешательства. А принял - ли оператор сообщение об аларме? Чтобы снять эти сомнения, в системах управления принято различать неподтвержденные и подтвержденные алармы. Аларм называется подтвержденным после того, как оператор отреагировал на сообщение об аларме. До этого аларм оставался в состоянии неподтвержденного. Наряду с алармами в SCADA - системах существует понятие событий.

## Slide 10
Алармы типа «Rate of Change» возникают, когда скорость изменения параметра становится больше предельно допустимой. Понятие «зона нечувствительности» (Deviaition ) к алармам этого типа не применяется,
Обычно применяется стандартная и распределенная системы алармов.
Стандартная система алармов используется для отображения информации о состоянии тревоги и подтверждения реакции на все аварийные ситуации и события, регистрируемые в данном локальном приложении (локальном АРМ).
Распределенная система алармов расширяет возможности стандартной и позволяет отслеживать и подтверждать аварийные ситуации, генерируемые системами алармов других включенных в сеть приложений (соседних АРМов).

## Slide 11
SCADA - системы поддерживают возможность отображения, регистрации и печати информации как об алармах, так и о системных событиях.
События, также как и алармы, делятся в зависимости от их характеристик на несколько общих категорий, называемых типами событий (Event Туреs). Различают следующие типы событий:
АСК - аларм был подтвержден;
АLМ - возникла аварийная ситуация;
EVT - возникло аварийное событие;
RTN - переменная перешла из аварийного состояния в обычное;
SYS - возникло системное событие;
USER - изменение значения переменной оператором;
DDE - получено новое значение переменной от ООЕ-клиента;
LGC - скрипт изменил значение переменной;
ОРК - оператор ввел новое значение переменной.
Создавая обработчики (т.е. задавая реакции) для данных событий, можно гибко влиять на поведение системы.

## Slide 12
Приоритеты алармов.
Каждому аларму, как правило, соответствует некоторая величина, называемая приоритетом аларма. Этот приоритет характеризует важность данного аларма и может принимать значения из некоторого диапазона (например, от 1 до 999). Самый важный аларм имеет приоритет 1. Если одновременно возникает несколько алармов, то они будут выполняться последовательно, в порядке возрастания значения приоритета. Организовав несколько диапазонов значений и связав алармы с каждым диапазоном, можно достаточно легко отфильтровать критические алармы от некритических. Выполнение анимационных функций, скриптов, печать и просмотр информации также могут зависеть от приоритетов.
Группы алармов.
Каждый аларм может быть связан с определенной логической группой алармов. Все эти группы определяются пользователем и могут быть организованы в иерархическую структуру. Это позволяет сгруппировать алармы в зависимости от их организации, схемы размещения оборудования, приоритетов и любых других признаков. Группы алармов являются полезным средством фильтрации вывода информации об алармах на дисплей или принтер.
Каждая переменная связывается с какой-либо группой алармов. Если пользователь не определил такую группу для конкретной переменной, то она автоматически связывается с корневой группой алармов. С любой группой алармов можно связать как переменную, так и другую группу алармов. Взаимосвязи всех групп алармов представляются древовидной структурой.

## Slide 13
ПРИМЕР
А1armWorХ32 - развитая система обнаружения, идентификации, фильтрации и сортировки аварийных и других событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и состоянием технических средств АСУТП.
А1armWorХ32 является набором программных компонентов, предназначенных для обнаружения аварийных событий, оповещения оперативного персонала, приема подтверждений восприятия информации об аварийных событиях и регистрации информации об авариях в базе данных.
Основные функциональные возможности А1armWorХ32:
- обнаружение аварийных событий по множеству признаков и критериев, настраиваемых пользователем;
- передача информации об обнаруженных авариях клиентским приложениям, расположенным на разных узлах локальной или глобальной сети;
- анализ аварийных событий и действий ответственного персонала;
- объединение всех аварийных событий и подтверждений восприятия системных сообщений ответственным персоналом в сводки аварийных событий;
- отображение вспомогательной информации для аварийных событий, позволяющей локализовать и устранить причины аварии;
- связь с аппаратными средствами системы через интерфейсы ОРС;
- возможность запуска сервера обнаружения аварий в качестве сервисного процесса (службы) Windows NT;
- имеется мощное средство конфигурирования условий аварийных событий;
- встроенная среда редактирования сценарных процедур VВА..

## Slide 14
Контрольные вопросы:
1. Общая структура АСУТП на основе SCADA.?
2. Функции SCADA на уровне контроллеров и датчиков.
3. Разработка и отладка управляющих программ на уровне контроллеров и датчиков.
4. Техническое обеспечение уровня цеха.
5. Функциональные возможности SCADA на уровне цеха.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 15
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 16
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY