## Slide 1: «Основы проектирования металлургических предприятий»
Преподаватель: Койшина Гулзада Мынгышкызы,
Доктор PhD, кафедры «Металлургия и обогащение полезных ископаемых»
gulzada.koishina@mail.ru
Лекция № 9
Тема:
Конструктивные элементы каркаса
многоэтажных промышленных зданий

## Slide 2: Содержание
1. Стены. Факторы, определяющие выбор конструкции стен.
2. Перегородки.
3. Покрытия и факторы, определяющие их выбор.
4. Покрытия по железобетонному настилу.
5. Лёгкие покрытия.
6. Фонари.
7. Лестницы.
8. Полы.
9. Административно-бытовые помещения.

## Slide 3: По завершению урока Вы будете знать:
1. Факторы определяющие выбор конструкции стен.
2. Какую функцию выполняют перегородки производственного здания?
3. Факторы определяющие выбор конструкции кровли.
4. Где и для чего применяются легкие покрытия?
5. Какую функцию выполняют светоаэрационные фонари?

## Slide 4
Перегородки
Перегородки в производственных зданиях устраивают разделительные и выгораживающие. Разделительные предназначены для полного разделения помещений, существенно отличающихся по своему функциональному назначению. Выгораживающие перегородки имеют небольшую высоту и предназначены для выделения участков производства, на которые доступ людей
должен быть ограничен.
В одноэтажных производственных зданиях разделительные перегородки доходят до нижней плоскости покрытия. Поэтому они имеют большую высоту, что вызывает необходимость крепления их вверху к элементам каркаса. Это определяет целесообразность расположения продольных перегородок непосредственно у продольного ряда колонн, а поперечных − по оси ригелей рам. Такое расположение позволяет избежать пересечений ригелей перегородками и крепить последние непосредственно к несущим элементам здания.
Выгораживающие перегородки, имеющие высоту обычно не более 2,4 м, делают консольными по возможности сборно-разборной конструкции, допускающей их перемещение.
В настоящее время на практике в большепролетных зданиях широкое применение находят крупнопанельные разделительные перегородки, монтируемые по железобетонным или стальным фахверковым колоннам. Панели из тяжелого, легкого или ячеистого бетона имеют толщину 70 мм, длину 6 м, высоту 1,2 и 1,8 м. Аналогичные панели устраивают из гипсобетона или фибролита.

## Slide 5
Рис. 51. Разделительная перегородка из железобетонных панелей:
1 − асбестоцементные листы; 2 − железобетонные панели; 3 − ригель рамы; 4 − кирпичная стенка; 5 − оцинкованная сталь; 6 − крепежный крюк; 7 − вспомогательная стойка, прикрепленная к ферме
В пределах высоты фермы, где использование подъемных кранов для монтажа панелей затруднено, помещения разделяют асбестоцементными или металлическими листами, прикрепляемыми к стальным надколонникам (рис. 1). Перспективно применение легких каркасно-обшивных перегородок, которые можно монтировать и демонтировать в эксплуатируемых зда-
ниях с помощью средств малой механизации.
Перегородки часто выполняют из профилированного оцинкованного стального листа, прикрепленного к каркасу. Их применяют в зданиях высотой до 10,8 м при неагрессивной среде и влажности воздуха внутри помещения не более 65 %. Такие перегородки делают как разделительными, так и выгораживающими. Конструкция перегородок состоит из стоек, ригелей и обшивки из стального листа с высотой гофра 40 мм. Внизу стойки крепят к подстилающему слою пола самозаанкеривающимися болтами. Вверху перегородки крепятся к конструкции покрытия.
Находят также применение перегородки из асбестоцементных листов в стальном каркасе. Они состоят из панелей размером 6×2,4 м и 6×1,2 м, стоек и ригелей. Рама панелей состоит из тонкостенных труб, к которым с помощью штапиков из стальных гнутых уголков крепят асбестоцементные плоские листы.

## Slide 6
Покрытия и факторы, определяющие их выбор
Конструкция покрытия определяется его профилем, заданным теплозащитными качествами, материалами, используемыми в качестве несущего его основания и кровли, а также способом отвода атмосферных вод.
На практике находят применение плоские кровли (уклон до 2,5 %), малоуклонные (уклон 2,5−10 %), с переменным уклоном и крутоуклонные.
Для устройства наиболее распространённых малоуклонных кровель используют различные виды рулонных и мастичных материалов, укладываемых в 2−4 слоя в зависимости от уклона. Работа по устройству кровли из этих материалов лучше всего поддается механизации, кровля из них долговечна, легко поддается ремонту.
Переменный уклон кровли возникает в случаях, когда несущие элементы покрытия имеют криволинейное очертание. К ним относятся сегментные фермы (без выравнивающих столбиков), арки, оболочки и др. В этих случаях при устройстве кровли применяют эластичные материалы, способные следовать кривизне покрытия. Однако при переменном уклоне труднее механизировать работы и возникает необходимость изменять марку мастик, применяя менее теплоустойчивые на участках малого уклона, что способствует самозалечиванию кровли в летний период, и более теплоустойчивые на участках с крутым уклоном, исключающим опасность сползания кровли в жаркий период года. По условиям теплозащиты покрытия разделяют на теплые и холодные. В зависимости от конструкции основания покрытия разделяют на так называемые традиционные и лёгкие.

## Slide 7
Покрытия по железобетонному настилу
Рис. 2. Легкосбрасываемая кровля:
1 − дополнительный сбой рубероида; 2 − основной кровельный ковер; 3 − плитный полистирол с защитным слоем рубероида; 4 − пароизоляция; 5 − волнистый асбестоцементный лист; 6 − арматурная сетка 200×200 из стержней 0 5; 7 − железобетонный настил с отверстиями; 8 − цементный раствор М 50
Над взрывоопасными участками производства устраивают легкосбрасываемые кровли из асбестоцементных листов с утеплителем из трудносгораемых материалов. Эти листы укладывают над отверстиями, оставляемыми в железобетонных ребристых настилах (рис. 2), или поверх интервалов между плитами шириной 1,5 м. Для безопасности работ оставляемые проемы
накрывают рулонной арматурной сеткой.

## Slide 8
Лёгкие покрытия
Наиболее распространенным видом легких покрытий для отапливаемых зданий являются покрытия с основанием из профилированного стального оцинкованного листа. Алюминиевые профилированные листы из-за ограниченной их поставки используют значительно реже.
Оцинкованные стальные листы выпускают с одно- или двусторонним антикоррозийным покрытием.
Покрытия устраивают чаще всего полистовым набором. Несущим элементом покрытия является профилированный лист с высотой волны в зависимости от расчетной нагрузки 60 или 80 мм, выпускаемый длиной 3−12 м, толщиной 0,8−1 мм. Настил укладывают по прогонам, которые располагают с шагом 3 м, и закрепляют к узлам ферм. Прогоны при шаге ферм 6 м устраивают из швеллеров, а при шаге 12 м − сквозными. В ендовах, где ожидается повышенная снеговая нагрузка, прогоны ставят усиленными.
По настилу укладывают пароизоляцию, теплоизоляцию, при необходимости стяжку, гидроизоляционный ковер и защитный слой.

## Slide 9
Фонари
Рис. 3. Прямоугольный фонарь при железобетонном настиле:
а − продольная сторона; б − торцевая сторона; 1 − верхний пояс фермы; 2 − железобетонный настил; 3 − зона усиленного ковра; 4 − волнистый асбестоцементный лист; 5 − открывающийся переплёт; 6 − шарнир для поворота переплёта; 7 − поперечная рама фонаря;
8 − гнутый стальной профиль
Торцевые панели совмещают в себе функции фонарных ферм и панелей, которые закрываются остекленными переплетами или обшиваются листовыми материалами (рис. 3).

## Slide 10
Рис. 4. Зенитный фонарь с использованием стеклопакетов
1 − стеклопакет; 2 − опорный контур; 3 − нащельник; 4 − уплотнительная резиновая прокладка; 5 − болт; 6 − защитная металлическая сетка; 7 − уплотнитель; 8 − прижимной элемент; 9 − упорный элемент; 10 − герметизирующая мастика; 11 − винт; 12 − фартук; 13 − гидроизоляционный ковер; 14 − утеплитель; 15 − пароизоляция
Наибольшее распространение в практике промышленного строительства нашли применение зенитные фонари с использованием стеклопакетов (рис. 4) и с использованием полимерных материалов.
Стенки опорных контуров зенитных фонарей − стаканы − должны возвышаться над кровлей не менее чем на 0,3 м. При наличии подвесного потолка под зенитным фонарем устраивают световую шахту. Угол наклона стенки шахты к вертикали не должен превышать 30°. Внутренние поверхности опорного контура зенитного фонаря и шахты должны быть покрашены светлой краской (коэффициент отражения не менее 0,7).

## Slide 11
Лестницы
Лестницы производственных зданий, предназначенные для сообщения между этажами и эвакуации людей, могут размещаться в пределах основного контура здания или быть вынесены за его пределы. Вынос лестниц за пределы здания особенно целесообразен при больших нагрузках на перекрытия, что позволяет полнее использовать рабочую площадь здания и дает большую маневренность с размещением оборудования. Стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости в зданиях I степени огнестойкости не менее 2,5 ч, II степени − не менее 2 ч, а маршей и площадок − не менее 1 ч. По своему конструктивному решению они могут быть как не связанные с конструкцией многоэтажного каркаса, так и иметь с ним органическую связь.
Рис. 5. Лестничная клетка в виде самостоятельной шахты: 1 − кирпичная шахта; 2 − лестничная площадка; 3 − марш
Рис. 6. Лестничная клетка
с опиранием на ригели:
1 − ригель лестничного марша;
2 − марш с полуплощадками

## Slide 12
Полы
Полы состоят из основания и покрытия. Покрытием пола называет его верхний слой, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям. К полам предъявляют ряд конструктивных, эксплуатационных, санитарно-гигиенических и художественно-эстетических требований, зависящих от назначения и характера помещения. Полы любых помещений должны хорошо сопротивляться механическим воздействиям (истиранию, удару, продавливанию и др.), обладать достаточной жесткостью и упругостью, иметь малую теплопроводность, быть гладкими (но нескользкими), бесшумными при ходьбе, иметь малое количество швов и легко очищаться. В мокрых помещениях полы должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях − несгораемыми. Кроме того, полы должны быть экономичными и индустриальными.
Рис. 7. Конструкции полов производственных зданий:
Ι − полы из плит: а − бетонные с мозаичным покрытием; б − фенольные; в − шлакоситалловые; г − брусчатые; д − клинкерные кирпичные; е −деревянные торцовые; ж − дощатые; з − из линолеума; ΙΙ − сплошные: и − гравийные (щебеночные); к − бетонные

## Slide 13
Административно-бытовые помещения
Для планировки бытовых помещений необходимы следующие сведения о кадрах:
• санитарная группа основных рабочих;
• количество мужчин и женщин по списку;
• число смен и состав наибольшей смены;
• специальные санитарного назначения помещения, предусмотренные нормами для данного производства (сушка, прачечная и др.).
Рис. 8. Планировка гардеробно-душевых блоков:
а − с продольным размещением душевой; б − с поперечным размещением душевой; в − с одним гардеробным помещением; 1 − вентиляционная камера; 2 − инвентарная; 3 − кладовая чистой одежды; 4 − гардероб рабочей одежды; 5 − холл; 6 − уборная; 7 − преддушевая; 8 − санитарный блок; 9 − душевая; 10 − помещение для глажения одежды, сушки волос, бритья; 11 − гардеробная уличной и домашней одежды; 12 − место для обслуживающего персонала; 13 − кладовая грязной одежды; 14 − подсобная площадь; 15 − ножная ванна; 16 − умывальная

## Slide 14
Рис. 9. Планировка столовой на 120 мест (а) и буфета на 24 места (б) 1 − торговый зал; 2 − доготовочная; 3 − моечная; 4 − кладовая; 5 − туалеты
Цеховые столовые получают полуфабрикаты с заводской фабрики-кухни. Расстояние от рабочих мест до столовых и буфетов должно быть не более 300 м, поэтому в крупных цехах часть столовых и буфетов располагают во встроенных внутрицеховых помещениях. В небольших цехах (до 200 человек) устраивают только буфеты с наличием горячих блюд. Общее время на принятие пищи рассчитывают 25−30 мин, число посадочных мест − одно на 4 человека в наиболее нагруженной смене, площадь одного посадочного места − 1 м2, ширина основных проходов − не менее 1,2 м. Столовые оборудуют умывальниками из расчета один кран на 10 посадочных мест и санузлами.

## Slide 15
Рис. 10. Планировка конторского помещения (а) и кабинета начальника цеха (б)
Цеховые конторские помещения располагают на втором или, чаще, на третьем этаже. Площадь этих помещений определяют из расчета 4 м2 на одного служащего и 6 м2 на одного проектировщика или конструктора. Личные кабинеты цехового руководящего состава занимают 9−24 м2. Помещения для технической учебы рассчитывают по норме 1,75 м2 на одного учащегося. Оптимальные размеры комнат административно-управленческого и инженерно- технического персонала составляют 15−24 м2.

## Slide 16
Рис. 11. План 1-го этажа административно-бытового здания:
1 − гардероб уличной и домашней одежды; мужской на 144 чел., 108 м2;
2 − душевая 2 х 18 = 36 м2; 3 − преддушевая, 16 м2;
4 − гардероб рабочей одежды, мужской, на 144 чел., 108 м2;
5 − медицинская комната, 16 м2; 6 − подсобное помещение, 6 м2;
7 − буфет на 30 пос. мест, 90 м2